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Инструкция по установке программного 
обеспечения КРИОН
Установка программного обеспечения.
ПО КРИОН распространяется в виде образов встроенного eMMC накопителя процессорного модуля Системы звукового оповещения (СЗО) КРИОН. Под образом подразумевается посекторный дамп накопителя, созданный программой dd.
Требования к оборудованию и ПО.
· Операционная система: Windows 7/8/8.1/10/11 (разрядность 32-bit или 64-bit);
· картридер со слотом microSD;
· карта microSD ёмкостью не менее 8 гигабайт;
· программа Rufus версии 3.18 или выше;
· программа putty версии 0.79 или выше;
· СЗО КРИОН.
Предварительная установка на microSD карту.
Установить microSD в картридер, выбрать файл образа в данном случае krion260721.img. Например:
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Нажать кнопку [START], дождаться окончания записи.
Извлечь накопитель microSD из картридера.
Установка на системный носитель eMMC СЗО.
Установить microSD в процессорный модуль (NanoPi NEO Core) установленный на плате СЗО.
Включить питание СЗО. Через 30-40 секунд подключится по сети ethernet к СЗО по адресу 192.168.0.210 с помощью программы putty.
Настройки программы putty:
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В терминальной сессии скопировать с помощью программы dd первые 7000 мегабайт microSD карты на eMMC, следующей командой:
	sudo dd if=/dev/mmcblk0 of=/dev/mmcblk1 bs=10M count=700 status=progress



Дождаться конца записи, фрагмент терминальной сессии:
	krion@krion:~$ sudo dd if=/dev/mmcblk0 of=/dev/mmcblk1 bs=10M count=700 status=progress
7329546240 bytes (7.3 GB, 6.8 GiB) copied, 407 s, 18.0 MB/s
700+0 records in
700+0 records out
7340032000 bytes (7.3 GB, 6.8 GiB) copied, 408.884 s, 18.0 MB/s



Разгрузить систему командой:
	sudo poweroff



Выключить питание и удалить microSD.
Включить питание, СЗО КРИОН должно функционировать с установленным ПО КРИОН.

Проверить работоспособность операционной системы можно подключением к СЗО с помощью putty.

Проверить работоспособность ПО КРИОН можно программой "КРИОН конфигуратор", как описано в документе "Руководство по эксплуатации программы КРИОН".
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