Инструкция по установке программного 
обеспечения КРИОН

Установка программного обеспечения.

ПО КРИОН распространяется в виде образов встроенного eMMC накопителя процессорного модуля Системы звукового оповещения (СЗО) КРИОН. Под образом подразумевается посекторный дамп накопителя, созданный программой dd.

    - Требования к оборудованию и ПО.

- Операционная система: Windows 7/8/8.1/10/11 (разрядность 32-bit или 64-bit);

- картридер со слотом microSD;

- карта microSD ёмкостью не менее 8 гигабайт;

- программа Rufus версии 3.18 или выше;

- программа putty версии 0.79 или выше;

- СЗО КРИОН.

    - Предварительная установка на microSD карту.

Установить microSD в картридер, выбрать файл образа в данном случае krion260721.img. Например:

Нажать кнопку [START], дождаться окончания записи.

Извлечь накопитель microSD из картридера.

    - Установка на системный носитель eMMC СЗО.

Установить microSD в процессорный модуль (NanoPi NEO Core) установленный на плате СЗО.

Включить питание СЗО. Через 30-40 секунд подключится по сети ethernet к СЗО по адресу 192.168.0.210 с помощью программы putty.

Настройки программы putty:

В терминальной сессии скопировать с помощью программы dd первые 7000 мегабайт microSD карты на eMMC, следующей командой:

sudo dd if=/dev/mmcblk0 of=/dev/mmcblk1 bs=10M count=700 status=progress

Дождаться конца записи, фрагмент терминальной сессии:

krion@krion:~$ sudo dd if=/dev/mmcblk0 of=/dev/mmcblk1 bs=10M count=700 status=progress 7329546240 bytes (7.3 GB, 6.8 GiB) copied, 407 s, 18.0 MB/s 700+0 records in 700+0 records out 7340032000 bytes (7.3 GB, 6.8 GiB) copied, 408.884 s, 18.0 MB/s

Разгрузить систему командой:

sudo poweroff

Выключить питание и удалить microSD.

Включить питание, СЗО КРИОН должно функционировать с установленным ПО КРИОН.

Проверить работоспособность операционной системы можно подключением к СЗО с помощью putty.

Проверить работоспособность ПО КРИОН можно программой "КРИОН конфигуратор", как описано в документе "Руководство по эксплуатации программы КРИОН".